- Многофункциональные устройства  серии  УАЗ

|  | Устройство автоматической защиты УАЗ-22 предназначено для защиты бытовых и промышленных электроприборов с суммарной мощностью энергопотребления до 2-х кВт как от недопустимо низкого, так и повышенного напряжения в сети переменного тока 220 Вольт 50Гц. Защита обеспечивается обесточиванием нагрузки на время, определяемое выбранным режимом работы устройства (см. таблицу). По истечении програмно заданного времени производится автоматическое подключение нагрузки к сети 220В только в том случае, если напряжение нормализовалось. В случае, если величина сетевого напряжения по-прежнему остаётся вне разрешенного диапазона значений – подключения нагрузки не будет вплоть до нормализации напряжения питания. |
| --- | --- |
|  | Кроме этого УАЗ-22 позволяет реализовать ряд других полезных функций: |
| - циклическое включение-выключение нагрузки на программно заданное время с активированной функцией контроля напряжения в сети переменного тока 220В; |  |
| - работу в режиме таймера с программно заданным временем (в диапазонах 1 – 240 сек. или 1 – 240 мин.) отключения нагрузки от сети переменного тока 220 Вольт. В режиме таймера защита от перенапряжения отсутствует. |  |
| - отключение нагрузки через 24 часа после включения вилки устройства в сеть (при этом защита отключена); |  |
| - возможность прямого подключения нагрузки (т.е. без контроля сетевого напряжения и таймера). |  |
| Выбор режима работы устройства УАЗ-22 осуществляется с помощью съёмных перемычек, устанавливаемых на пронуме-рованной джамперной линейке, и переменного резистора, расположенных под крышкой корпуса. |  |

ВНИМАНИЕ!! СНИМАТЬ КРЫШКУ УАЗ-22 ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМА И РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗИСТОРА, 
                          а также ДЛЯ ЗАМЕНЫ  ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ОТЛЮЧЕННОЙ ОТ СЕТИ 220 В ВИЛКЕ УСТРОЙСТВА !!!

| Режим работы | Реализуемая функция | Диапазон рег. напряжений, В | Джамперные перемычки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | защита с отключением нагрузки на 12 ± 4 сек. (телевизор, холодильник, электродвигатель) | 160 - 260 | + | - | - | + | - |
| 1 | защита от перенапряжения с отключением нагрузки на 4 ± 1 мин. | 190 - 240 | + | - | + | - | - |
| 7 | циклическое вкл. нагрузки на 1-240 мин. и выкл. на 10 мин. | 160 - 260 | + | - | - | + | + |
| 3 | циклическое вкл. нагрузки на 10 мин. и откл. на 1-240 мин. | 160 - 260 | + | - | + | - | + |
| 6 | режим таймера 1-240 сек. (с дискретностью 1 сек.) | не контр.! | - | - | - | + | + |
| 2 | режим таймера 1-240 мин. (с дискретностью 1 мин.) | не контр.! | - | - | + | - | + |
| 4 | режим таймера на 24 ч. | не контр.! | - | - | - | + | - |
| 0 | режим прямого подключения нагрузки к питающей сети 220 В. | не контр.! | - | - | + | - | - |

РУКОВОДСТВО   ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Включить вилку УАЗ-22 в сеть 220В. При этом светодиод загорится красным цветом примерно на 1 секунду и на 2 секунды погаснет. После этого кратковременными вспышками красного цвета будет показан номер выбранного режима (например, при выборе джамперными перемычками режима 5 последует 5 вспышек, режима 3 – 3 вспышки и т.п.).

Далее после паузы 2 секунды индицируется величина сетевого напряжения – сначала сотни, потом пауза 1 сек, затем десятки, пауза 1 сек и единицы (например: 220 В – 2 коротких красных – пауза 1 сек, 2 коротких красных – пауза 1 сек, длинный красный (так индицируется 0 ), 198 В – 1 короткий красный – пауза 1 сек, 9 коротких красных – пауза 1 сек, 8 коротких красных). Для режимов 0,2,4 и 6 – напряжение сети не контролируется, поэтому индицируется 0 (т.е. последует одна длинная красная вспышка).

Затем через 2 сек. аналогичным образом (т.е. красными вспышками) индицируется величина времени таймера, предварительно установленная с помощью переменного резистора, например: 045 (45сек в реж.6 или 45 мин в реж. 2,3 и 7) – 1 длинный красный - пауза 1 сек, 4 коротких красных – пауза 1 сек, 5 коротких красных). В случаях выбора режимов 0,1или 5 переменный резистор не используется (отключен перемычкой 5), поэтому будет индицироваться 0,  т.е. последует одна длинная красная вспышка.

Если напряжение в сети находится в пределах допуска, производится автоматическое включение электроприбора и загорается зеленый светодиод.

Если в дальнейшем сетевое напряжение выйдет за пределы допуска, происходит отключение электроприбора – зеленый свет гаснет и красными вспышками индицируется значение текущего сетевого напряжения (сотни, десятки, единицы Вольт) вплоть до момента нормализации сетевого напряжения. После чего нагрузка снова подключается – загорается зеленый светодиод.

Суммарная мощность всех подключенных к одному устройству электроприборов не должна превышать
2000 Ватт, что соответствует максимальному току  активной нагрузки не более 10,0 А.

http://www.hag.com.ua